## EPRI_UPE_EI
Annual Flow (Mm3)
Unit Process | 1.3825 | 6.9124 | 13.8247 | 27.6494 | 69.1236 | 138.2471 | 345.6178
Wastewater pumping | 0.058124 | 0.058124 | 0.058124 | 0.058124 | 0.058071 | 0.058124 | 0.059128
Odor control | 0.03963 | 0.031704 | 0.040951 | 0.06605 | 0.063408 | 0.058124 | 0.054954
Grit removal, aerated | 0.034346 | 0.0084544 | 0.0073976 | 0.0042272 | 0.0042272 | 0.0042272 | 0.0035826
Grit removal, forced vortex | 0.042272 | 0.010568 | 0.0058124 | 0.0031704 | 0.0022721 | 0.0022457 | 0.0022404
Primary clarifiers | 0.007926 | 0.0073976 | 0.007926 | 0.0081902 | 0.0081902 | 0.0081902 | 0.0057067
Ballasted sedimentation | 0.019815 | 0.019551 | 0.019947 | 0.020211 | 0.020211 | 0.020211 | 0.017723
Trickling filters | 0.16645 | 0.13421 | 0.13395 | 0.13395 | 0.134 | 0.134 | 0.134
Biological nutrient removal (BNR) mixing | 0.029062 | 0.029062 | 0.029062 | 0.027873 | 0.027028 | 0.029062 | 0.024703
Aeration without nitrification | 0.19022 | 0.19022 | 0.19022 | 0.18263 | 0.17691 | 0.1675 | 0.16169
Aeration with nitrification | 0.28534 | 0.28534 | 0.28534 | 0.27345 | 0.26526 | 0.25099 | 0.24306
Aeration with BNR | 0.3144 | 0.3144 | 0.3144 | 0.30132 | 0.29229 | 0.28005 | 0.26777
Secondary clarifiers | 0.022457 | 0.018494 | 0.018494 | 0.018494 | 0.018626 | 0.018494 | 0.018547
Sequencing batch reactors | 0.28798 | 0.28798 | 0.28798 | 0.27675 | 0.26843 | N/A | N/A
Membrane bioreactors | 0.71334 | 0.71493 | 0.71493 | 0.71493 | 0.71493 | N/A | N/A
Aerobic digestion | 0.2642 | 0.2642 | 0.2642 | N/A | N/A | N/A | N/A
Anaerobic digestion | N/A | 0.029062 | 0.029062 | 0.027741 | 0.02642 | 0.02642 | 0.02642
Gravity belt thickener | 0.007926 | 0.0073976 | 0.0063408 | 0.0063408 | 0.0063408 | 0.0063408 | 0.0063567
Dissolved air flotation | N/A | N/A | 0.047688 | 0.038573 | 0.033078 | 0.031229 | 0.047281
Centrifuge thickening | 0.021136 | 0.015324 | 0.010304 | 0.010238 | 0.010304 | 0.010277 | 0.010267
Belt filter press | N/A | 0.012153 | 0.012153 | 0.0091149 | 0.0073448 | 0.0067371 | 0.0046499
Screw press | 0.005284 | 0.0047556 | 0.0042272 | 0.0044914 | 0.002959 | 0.002959 | 0.0026631
Centrifuge dewatering | 0.068692 | 0.068692 | 0.068956 | 0.06889 | 0.068904 | 0.068877 | 0.068877
Thermal drying | 0.058388 | 0.058388 | 0.058388 | 0.058454 | N/A | N/A | N/A
UV disinfection | 0.059445 | 0.061823 | 0.061823 | 0.061823 | 0.061823 | 0.061823 | 0.061823
Depth filtration | 0.02642 | 0.018494 | 0.015324 | 0.015324 | 0.015324 | 0.015324 | 0.015324
Surface filtration (e.g. cloth filters) | 0.01321 | 0.009247 | 0.0076618 | 0.0076618 | 0.0076618 | 0.0076618 | 0.0076618
Plant utility water | 0.011889 | 0.011625 | 0.011096 | 0.010568 | 0.010515 | 0.010542 | 0.010526
Nonprocess loads (buildings, lighting, computers, pneumatics, etc.) | 0.07926 | 0.063408 | 0.055482 | 0.047556 | 0.047556 | 0.047556 | 0.047556
Energy recovery (from biogas combustion) | N/A | -0.07609 | -0.07609 | -0.07609 | -0.07609 | -0.07609 | -0.07609
Total baseload (wastewater pumping, odor, utility water, non-process loads) | 0.1889 | 0.16486 | 0.16565 | 0.1823 | 0.17955 | 0.17435 | 0.17216